| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Станция управления насосом

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Номинальное рабочее напряжение | В | 380 |
| 1.2 | Напряжение цепи управления | В | 220 |
| 1.3 | Частота тока сети | Гц | 50 |
| 1.4 | Индикатор тока |  | Цифровой |
| 1.5 | Потребляемая мощность | Вт | 10 |
| 1.6 | Время реакции схемы защиты (аварийное отключение) : |  |  |
| 1.6.1 | Обрыв одной из фаз | сек | Не более 5 |
| 1.6.2 | Перегрузке 1,25 Iн | сек | Не более 60 |
| 1.6.3 | Перегрузке 1,5 Iн | сек | Не более 15 |
| 1.6.4 | Коротком замыкании в нагрузке | сек | 0 |
| 1.6.5 | Холостом ходе эл. двигателя | мин | Не более 5 |
| 1.7 | Степень защиты станции при закрытой двери |  | IP54 |
| 1.8 | Климатическое исполнение | тип | У3 |
| 1.9 | Номинальный режим работы станции управления |  | Продолжительный |
| 1.10 | Рабочее положение |  | Вертикальное |
| 1.11 | Рабочий ток двигателя | А | От 120-160 |
| 1.12 | Режимы работы управления трехфазным электродвигателем насосного агрегата | Вид | Автоматический и ручной |
| 1.13 | Комплектация устройством защиты и управления | Тип | УЗУ 1606-100 |
| 1.14 | Вид работы станции |  | Водоподъем или дренаж |
| 1.15 | Возможность управления электродвигателем насоса по сигналам от датчиков ВУ,НУ,ДСх |  | Обязательно |
| 1.16 | Наличие индикации работы и наличие питающего напряжения сети |  | Обязательно |
| 1.17 | Наличие контроля и индикации рабочего тока электродвигателя |  | Обязательно |
| 1.18 | Возможность анализа причин возникновения аварий |  | Обязательно |
| 1.19 | Наличие контроля и индикации аварийного состояния |  | Обязательно |
| 1.20 | Габаритные размеры блока (ШхВхГ) | мм | 620х400х260 |
| 1.21 | Масса, не более | кг | Не более 22 |
| 1.22 | Рабочая температура окружающей среды | C | От – 20 до +50 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Паспорт и руководство по эксплуатации | Наличие | обязательно |
| 2.2. | Комплект датчиков ВУ,НУ,ДСх | Наличие | обязательно |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |