| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:     Трансформатор напряжения трехфазный

применяется для понижения высокого напряжения 6 кВ до 100 В, а также для учета, в том числе коммерческого и защитных устройств электрической энергии в установках переменного тока.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Напряжение первичной обмотки | кВ | 6 |
| 1.2 | Напряжение вторичной обмотки | В | 100 |
| 1.3 | Количество фаз | шт | 3 |
| 1.4 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 1.5 | Класс точности основной вторичной обмотки |  | Не выше 0,5 |
| 1.6 | Схема и группа соединения обмоток | тип | Yн/Yн/П-0 |
| 1.7 | Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и категория размещения |  | У3 |
| 1.8 | Номинальная мощность | ВА | Не ниже 75 |
| 1.9 | Максимальная мощность | ВА | Не ниже 630 |
| 1.10 | Мощность дополнительной обмотки | ВА | Не ниже 300 |
| 1.11 | Номинальное напряжение дополнительной обмотки (ответвления ад и хд) | ВА | 100;3 |
| 1.12 | Ток холостого хода | А | Не более 0,115 |
| 1.13 | Габаритные размеры (Высота) | мм | Не менее 490 мм от нижнего уровня масло бака до верхней точки высоковольтных изоляторов |
| 1.14 | Диаметр трансформатора | мм | Не более 460 мм |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |