| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:     Трансформатор напряжения трехфазный

применяется для понижения высокого напряжения 10 кВ до 100 В, c целью формирования сигналов приборам измерения и защитным электрическим устройствам.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Напряжение первичной обмотки | кВ | 10 |
| 1.2 | Напряжение вторичной обмотки | В | 100 |
| 1.3 | Количество фаз | шт | 3 |
| 1.4 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 1.5 | Класс точности основной вторичной обмотки |  | Не выше 0,5 |
| 1.6 | Номинальная трехфазная мощность, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и ca в классе точности 0,5 | ВА | 200 |
| 1.7 | Схема и группа соединения обмоток | тип | Yн/Yн/П-0 |
| 1.8 | Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и категория размещения |  | УХЛ2 |
| 1.9 | Предельная мощность первичной обмотки | ВА | Не ниже 1000 |
| 1.10 | Предельная мощность, основной вторичной обмотки | ВА | Не ниже 900 |
| 1.11 | Предельная мощность, дополнительной вторичной обмотки | ВА | Не ниже 100 |
| 1.12 | Номинальное напряжение дополнительной обмотки (ответвления ад и хд) | ВА | 100 |
| 1.13 | Установленный полный срок службы | лет | Не менее 30 |
| 1.14 | охлаждение | Тип | естественная циркуляция воздуха и масла |
| 1.15 | Габаритные размеры (высота) | мм | Не более 580 мм от нижнего уровня масло бака до верхней точки высоковольтных изоляторов |
| 1.16 | Габаритные размеры (ширина ) | мм | Не более 480 мм |
| 1.17 | Габаритные размеры (глубины ) | мм | Не более 330 мм |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |